Chojnice, dnia 25.02.2009 r.

BI. 341-1/09

Urząd Miejski w Chojnicach Wydział Budowlano – Inwestycyjny udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące ogłoszonego dnia 30.01.2009 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 12920-2009 przetargu nieograniczonego na „Budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach”

Pytanie nr 32

W dokumentacji projektowej występuje rozbieżność w pokryciu dachu nad salą gimnastyczną. Wykaz warstw stropowych w załączniku 2 – dach S1-papa zgrzewalna FireSmart Solo, deskowanie płyty OSB gr. 2,2 cm. Przekrój dachu w projekcie architektury A-A i B-B – dach S1 – papa zgrzewalna podkładowa i nawierzchniowa, deskowanie płyty OSB gr. 1,8 cm. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź co przyjąć do wyceny.

Odpowiedź

W przedmiarze należy przyjąć, dla dachu sali gimnastycznej o symbolu S1, jako papę wierzchniego krycia– papę modyfikowaną nierozprzestrzeniającą ognia oraz papę zgrzewalną podkładową, deskowanie lub płyty OSB gr. 2,2cm atestowane p.poż. do niezapalności. Cały dach również musi być zabezpieczony do niezapalności.

Pytanie nr 33

W dokumentacji projektowej występuje rozbieżność w przekroju posadzki sali gimnastycznej (1/I). Wykaz warstw podłogowych w załączniku 1A – podłoga Nr 1/I -! raz folia na betonie B-10. Przekrój posadzki na sali gimnastycznej w przekrojach A-A i B-B, 2x folia na betonie. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź co przyjąć do wyceny.

Odpowiedź

W przedmiarze należy przyjąć, dla podłogi sali gimnastycznej o numerze 1/I, 2x papę asfaltową na betonie lub 1x folię budowlaną.

Pytanie nr 34

W dokumentacji nie określono rodzaju siatki ( grubość pręta, wielkość oczka ) do zbrojenia betonu B-20 w posadzce sali.

Odpowiedź

W przedmiarze należy przyjąć siatkę do zbrojenia betonu B-20 w posadzce sali z pręta (6mm, o oczkach10x10cm.

Pytanie nr 35

W oknach 05 kwatera środkowa ma być uchylna. W dokumentacji brak informacji o  sposobie uchylania okien poziomu posadzki ( mechaniczne, czy ręczne), parapet osadzony na wysokości 3,69 m.

Odpowiedź

W przedmiarze należy przyjąć, że dla okien o symbolu 05 należy zapewnić uchylanie okien mechanicznie ( za pomocą dźwigni) z poziomu posadzki.

Pytanie nr 36

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (rozdział I SIWZ) „szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót  (przedmiar robot jest informacją pomocniczą), SSTWiOR oraz dokumentacji projektowej…” i zapisem w rozdziale IV SIWZ – Inne dokumenty wymagane od wykonawcy pkt 4 „Uproszczony kosztorys ofertowy sporządzony według własnych indywidualnych kalkulacji …” czy można zmienić podstawę KNR zastosowaną w dostarczonych przedmiarach robót i czy jakakolwiek zmiana ilości robót i podstawy wyceny nie spowoduje odrzucenia oferty. Jak wycenić roboty, których przedmiar nie uwzględnia?

Odpowiedź

Zapisano w Rozdziale IV. Inne dokumenty wymagane od Wykonawcy pkt 4 „Uproszczony kosztorys ofertowy wg własnych indywidualnych kalkulacji…”, ponieważ na dzień dzisiejszy jest brak jakichkolwiek regulacji prawnych dotyczących opracowania kosztorysów przez Wykonawcę robót, a więc także kosztorysu ofertowego.

Zgodnie z SIWZ przyjęto wynagrodzenie w formie ryczałtu. Przedmiar robót jest formą pomocniczą, gdyż stanowi on opracowanie wtórne w stosunku do projektów i specyfikacji technicznych. Zawiera zestawienie przewidywanych robót, przygotowane w celu zobrazowania skali zamierzenia budowlanego i ułatwienia Wykonawcom oszacowania kosztów realizacji inwestycji. Dlatego co do zasady pełni funkcję pomocniczą. Nie przypisuje przedmiarowi decydujące znaczenie z punktu widzenia sposobu obliczenia ceny ofertowej.

Wykonawca winien dokonać obliczenia ceny w oparciu o projekt budowlany, Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz posiadaną wiedzę budowlaną i obowiązujące przepisy z tym związane. Zapis ten należy odnieść również do art. 632 § 1 Kodeks Cywilny

„ Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienia nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”

Pytania nr 37

Pismem nr BI.341-1/09 z dnia 23.02.2009 wprowadzono w przedmiarze korektę stolarki o montaż okien w części istniejącej szkoły. W dostarczonych przedmiarach nie policzono a w dokumentacji brak informacji o wymiarze stolarki i naprawach po wymianie okien (tynki wewnętrzne, malowanie, elewacja, parapety zewnętrzne) w części istniejącej. Prosimy o podanie jaki zakres robót należy uwzględnić w przedmiarach.

Odpowiedź

Zakres prac przy istniejącej szkole obejmuje:

-rozbiórki:

- istniejącego parterowego wiatrołapu zewnętrznego zlokalizowanego przy wschodnim szczycie istniejącej szkoły, wiatrołap o wymiarach 292x449x300cm, 
ściany z gazobetonu o gr.24cm, dach żelbetowy, ocieplony, pokryty papą,

- demontaż:

- okna PCV wiatrołapu o wymiarach 90x240 cm-2szt.,

- drzwi zewnętrzne stalowe o wymiarach 180x220cm –1szt.,

- drzwi wewnętrzne pomiędzy wiatrołapem a szkołą, stalowe o wymiarach 240x220cm –1szt.,

- okna PCV na półpiętrach w klatce schodowej–2szt ,

- okna PCV na kondygnacjach nadziemnych o wymiarach 240x214cm – 6szt.,

- okien PCV w piwnicy o wymiarach 240x148cm – 2szt.,

- wyburzenia:

częściowe wyburzenie ściany w poziomie wejścia do szkoły pod osadzenie w niej drzwi (wg rys. nr 1),

-zamurowania:

- częściowe zamurowanie otworów okiennych w piwnicach – 2szt., 
w kondygnacjach powtarzalnych 6szt., cegłą pełną klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej (wg rys. 1 i 2),

- częściowe zamurowanie otworu wejściowego na poziomie wejścia do sali gimnastycznej (wg rys. 1),

-montaż:

- nowe drzwi, łączące klatkę schodową szkoły z salą gimnastyczną–2szt. 
(wg rys. nr 1 i 2),

- nowe okno stalowe o odporności ogniowej EI 60 o symbolu 013 –1szt.,

- nowe okna PCV w piwnicach – 2szt., na kondygnacji powtarzalnej – 6szt. 
z uwzględnieniem kurtyn przeciwpożarowych na oknach o symbolu 
09 i 011-4szt. (wg rys 1,2,11),

- montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,

-prace wykończeniowe:

- wykonanie tynków i zamurowań fragmentów otworów okiennych 
i drzwiowych (wg rys 1,2),

- szpachlowanie i malowanie fragmentów ścian j.w., na fragmentach wykonanie lamperii olejnych,

Uwaga!

Zakres wyburzeń i zamurowań oraz powierzchnię wykonywania tynków 
i wymalowań, należy określić na podstawie rysunków nr 1 i 2 dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 38

Stolarka drzwiowa – prosimy o uszczegółowienie wykończenia stolarki drzwiowej płytowej – powierzchnia gładka czy tłoczona, rodzaj pokrycia – malowane, okleina naturalna czy laminat, wypełnienie – plaster miodu, płyta otworowa, ościeżnice – rodzaj wykończenia 9malowanie, laminowanie) kolorystyka. Zgodnie z opisem architektury ościeżnice malowane zgodnie z projektem kolorystyki. W dostępnej na stronie internetowej dokumentacji brak projektu kolorystyki.

Odpowiedź

W przedmiarze należy przyjąć, dla stolarki drzwiowej płytowej, wykończenie skrzydeł drzwiowych jako gładkie, w laminacie, z wypełnieniem z płyt otworowych. Ościeżnice drewniane malowane w kolorze skrzydeł drzwiowych. Proponujemy dla stolarki drzwiowej płytowej kolor orzecha.

Pytanie nr 39

W poz. 86 i 87 przedmiaru robót (konstrukcja) policzono obróbki blacharskie z blachy cynkowo – tytanowej na szer.~25 cm. Zgodnie z detalem (rys. nr 15)blacha okapowa w rozwinięciu ma 75 cm, a blacha szczytowa ~135 cm. W dokumentacji nie określono grubości blachy na obróbki. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź

W przedmiarze należy przyjąć, dla obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej 
(rys. nr 15), jej grubość równą 0,6mm. Rodzaj blachy, zastosowanej do obróbek, określono w punkcie 18 f pisma. Grubość blachy stalowej ocynkowanej 0,55mm, a tytanowo-cynkowej 0,6mm.

Pytanie nr  40

W przedmiarze robót policzono za mało pokrycia dachu nad zapleczem ( wełna mineralna, gładź na korytkach, pokrycie 2 razy papa.)

Odpowiedź

Skorygowany przedmiar o pokrycie dachu nad zapleczem przesyłamy w załączniku.

Pytanie nr 41

W dokumentacji nie określono grubości płyty OSB oklejonej płytą np. Ecophon

(przekrój A-A).

Odpowiedź

W przedmiarze należy przyjąć, dla płyty OSB oklejonej płytą np. Ecophon, jej grubość równą 2,2cm.

Pytanie nr 42

W przedmiarach policzono zabudowę wentylacji z płyt GKB i GKBI. Zgodnie z opisem architektury pkt. 8.3 zabudowę wentylacji należy wykonać z płyt GKFI. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju płyt, z której należy wykonać obudowy.

Odpowiedź

W przedmiarze należy przyjąć, dla obudowy kanałów wentylacyjnych, płyty  GKB i GKBi.

Pytanie nr 43

W dostarczonych przedmiarach nie uwzględniono robot budowlanych dotyczących przebudowy pomieszczeń magazynowych na kotłownię. W jaki sposób wyliczyć te roboty?

Odpowiedź

Wartość prac związanych z przebudową pomieszczeń magazynowych na kotłownię, należy określić na podstawie dokonanego obmiaru szacunkowego wg dokumentacji. Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej.

Pytanie nr 44

W projekcie konstrukcji jest rys. 44 na trybuny zewnętrzne. Brak w/w zakresu robot w załączonych przedmiarach. Czy trybuny zewnętrzne objęte są  nin. zamówieniem?

Odpowiedź

Trybuny zewnętrzne zaprojektowane przy boisku do piłki ręcznej nie są przedmiotem zamówienia. Planuje się boiska, zagospodarowanie tereny z małą architekturą zrealizować w II etapie, w odrębnym zamówieniu publicznym.

Pytanie nr 45

Czy w zakres zamówienia wchodzi wyposażenie poszczególnych pomieszczeń zgodnie projektem technologii ( rzut parteru – rys. nr 1 i rzut piętra – rys. nr 2) oraz opisem pkt 1.4 Zestawienie pomieszczeń?

Odpowiedź

Odpowiedzi udzielono pismem z dnia 24.02.2009 roku ( pytanie nr 26 )

W zakres zamówienia wchodzą urządzenia sportowe zgodnie z przedmiarem robót – technologia sportowa.

Pytanie nr 46

Czy wykonanie zieleni jest objęte przetargiem? Jeżeli tak to prosimy o określenie prac do wykonania?

Odpowiedź

Zakres robot związanych z wykonaniem zieleni określono w piśmie z dnia 24.02.2009 r. (pytanie nr 28). Należy wycenić obsianie terenu trawą na humusie ca 600 m2.

Pytanie nr 47

Z zestawienia balustrad (Pt. arch. rys. nr 12) nie wynika ile sztuk należy wycenić balustrad wewnątrzokiennych ( np. może być na oknach 09 i 010 – łącznie 6 szt.). prosimy o sprecyzowanie przy których oknach należy umieścić w/w balustradę.

Odpowiedź

W przedmiarze należy przyjąć tylko jedną balustradę wewnątrzokienną, dla okna o symbolu 07, tj. okna klatki schodowej.

Pytanie nr 48

Wg zestawienia stolarki (Pt. arch. rys. nr 11) okna 07 i 08 należy szklić szkłem nieprzeziernym. Z informacji uzyskanych od producenta ślusarki aluminiowej jest kilka typów szkła nieprzeziernego. Prosimy o wskazanie typu szkła nieprzeziernego.

Odpowiedź

W przedmiarze należy przyjąć dla okna klatki schodowej o symbolu 07 szkło szare bezpieczne, np. Pilkington Optifloat Szary 42/58, 6mm. Dla fasady o symbolu 08 dla skrzydła okiennego otwieralnego szkło szare bezpieczne, np. Pilkington Optifloat Szary 42/58, 6mm. Dla pozostałych kwater fasady o symbolu 08, za którymi znajduje się ściana, szkło szare, emaliowane, hartowane, np. Pilkington.

Pytanie nr 49

W dostarczonych przedmiarach nie uwzględniono:

a) wieńców w sali gimnastycznej

b) zbrojenia wieńców

c) izolacji z folii pod blachą na gzymsach i attykach oraz pod parapetami zewnętrznymi

d) izolacji z wełny mineralnej na ścianie zewnętrznej w odległości 4 m od punktu styku ścian zewnętrznych istniejącej szkoły i projektowanego budynku szkoły.

e) kotew, puszek wentylacyjni – odwadniających, kształtowników ze stali nierdzewnej do wykonania nadproży i innych elementów systemowych do wykonania elewacji z cegieł klinkierowych na elewacji trójwarstwowej (brak szczegółów wykonania w dokumentacji)

f) obróbek malarskich ( pkt. 8.5 opisu architektury)

g) opaski wokół budynku ( pkt. 10.3)

h) uchwytów dla niepełnosprawnych

i) gładzi i malowania na żelbetowych tarasach siedzisk na galerii widokowej (uwagi załącznik 1B)

j) fundamentów pod sprzęt sportowy

k) obudowy okapu i szczytu dachu z płyty OSB ( detal rys. nr 15)

Odpowiedź

- podane rozbieżności poprawiono w przedmiarze przesłanym w załączniku,

- podane rozbieżności poprawiono w przedmiarze przesłanym w załączniku,

- podane rozbieżności poprawiono w przedmiarze przesłanym w załączniku,

- na ścianie zewnętrznej w odległości 4m od punktu styku ścian zewnętrznych istniejącej szkoły i projektowanego budynku sali gimnastycznej należy zastosować izolację termiczną z wełny mineralnej – względy p.poż.,

- elementy stalowe związane z kotwami, puszkami wentylacyjno-odwadniającymi, kształtownikami ze stali nierdzewnej do wykonania nadproży i inne elementy systemowe należy przewidzieć jako rozwiązania systemowe w ilościach proponowanych przez rozwiązania systemowe. Zawiesia systemowe uwzględniono w przedmiarze w pozycji na ścianki klinkierowe,

- w przedmiarze należy przyjąć obróbki blacharskie dla attyk przy dachach pogrążonych ze stali ocynkowanej gr. 0,55mm (wg przekroju A-A i B-B), dla okapów i szczytów dachu nad areną przyjąć obróbki blacharskie ze stali cynkowo-tytanowej 
gr. 0,60mm (wg przekroju A-A i B-B). Ilości obróbek należy przyjąć na podstawie obmiaru wg dokumentacji,

- w przedmiarze należy przyjąć opaskę z kostki betonowej, układanej na zagęszczonej podsypce piaskowej, ze spadkiem od budynku, wokół budynku sali na styku 
z nawierzchnią nieutwardzoną, o szerokości 0,8m,

- w przedmiarze należy przyjąć uchwyty dla niepełnosprawnych, wg rysunku 
nr 1 technologii oraz w opisie technologicznym w pkt-cie 1.4 Zestawienie wyposażenia pomieszczeń,

- w przedmiarze należy przyjąć gładź i malowanie na żelbetowych tarasach siedzisk galerii widokowej (zarówno płaszczyzny pionowe jak i poziome) (wg uwag w zał. 1B) dla powierzchni 57,00m2,

- założeniem projektowym było, że klocki fundamentowe pod tuleje do montażu sprzętu sportowego, zostaną wykonane wg instrukcji dostawcy,

- w przedmiarze należy przyjąć obudowy okapów i szczyty dachów z płyt OSB lub desek (wg rys. 15) na podstawie obmiaru własnego wg dokumentacji.

Pytanie nr 50

Czy w/w rozbieżności uwzględnić w wycenie i w jaki sposób? Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości.

Odpowiedź

Z w/w rozbieżności w przedmiarze poprawiono pokrycie stropodachów i szlichtę, wieńce oraz zbrojenie, jak również folię pod parapety z blachy. Część rozbieżności należy uwzględnić wg własnych obmiarów, część podajemy w piśmie.

Pytanie nr 51

Zgodnie z zestawieniem stolarki w oknach 02,09 i 011 należy zastosować kurtyny okienne E 60. Z informacji uzyskanych od producentów kurtyn wynika, że są one bardzo drogie. Czy w związku z powyższym nie należałoby rozważyć możliwości zmiany okien 02,09 i 011 na okna o odporności ogniowej EI 60?

Odpowiedź

W przedmiarze należy przyjąć kurtyny. Ewentualna zmiana kurtyn przeciwpożarowych 
na okna o odporności ogniowej nastąpi na etapie realizacji.

UWAGA:

Załączone przedmiary : architektura i konstrukcja – wersja aktualna na dzień 25.02.2009 roku.

Przedmiary załączone pismem dnia 23.02.2009 r.( architektura ) i 18.02.2009 r. ( konstrukcja) są już nieaktualne.