Chojnice, 16.01.2018 r.

URZĄD MIEJSKI w CHOJNICACH

Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

tel. centr. 52 3971800

fax 52 3972194

BI.271.19.2017

Urząd Miejski w Chojnicach działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące opublikowanego dnia 19.12.2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2017/S 243-505229 przetargu nieograniczonego na „Budowę z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na trasie: Struga Jarcewska na terenie miasta, Urząd Skarbowy, zbiornik retencyjny „Fatimska”, zbiornik retencyjny „Zachodni” w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów””.

Pytanie 1

Zamawiający pisze: Sygnalizator zasilany z układu solarnego oraz możliwość zasilania napięciem 230 V. Czy zamawiający przez to rozumie , że sygnalizator ma mieć możliwość zasilania z układu solarnego oraz napięciem 230V jako jedno urządzenie bez konieczności stosowania dodatkowych modułów?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 2

Zamawiający wymaga aby sygnalizator alarmowy posiadał wewnętrzny moduł GSM i
komunikował się z wykorzystaniem GPRS. Kto zapewnia karty SIM konieczne do zapewnieniatransmisji i ewentualnie na jaki okres czasu?

Odpowiedź:

Karty SIM zapewnia wykonawca na okres nie krótszy niż deklarowany okres gwarancji .

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści w ramach realizacji Zamówienia przykrycie studzienek zlokalizowanych w drogach typową płytą żelbetową opartą na kręgach studziennych, co jest rozwiązaniem zgodnym z aktualną normą zharmonizowaną PN-EN 1917, czy też należy stosować pierścienie odciążające, jak wskazano w specyfikacjach technicznych?

Odpowiedź:

Nie, studzienki należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

Pytanie  4

Czy Zamawiający dopuści w ramach realizacji Zamówienia stopnie złazowe wykonywane zgodnie z aktualną normą zharmonizowaną PN-EN 13101 i posiadające oznakowane CE na zgodność z tą normą, czy też wymagane są stopnie wg PN-64/H-74086, jak wskazano w specyfikacjach technicznych?

Odpowiedź:

Dopuszcza wykonanie  stopni złazowych zgodnie z aktualną normą zharmonizowaną PN-EN 13101.

Pytanie 5

W związku ze zmianą przepisów dotyczących wyrobów budowlanych z dniem 31 grudnia 2016 zaprzestano wydawania Aprobat Technicznych, a od 1 stycznia 2017 wydawane są Krajowe Oceny Techniczne. W związku z powyższym zwracamy się o aktualizację wymagań określonych w projekcie i ST, dotyczących wykonywania wyrobu zgodnie z aktualną Aprobatą Techniczną na posiadanie Deklaracji Właściwości Użytkowych z normą zharmonizowaną i/lub Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych z Krajową Oceną Techniczną lub Polską Normą wyrobu.

Odpowiedź:

Stosowane materiały winny posiadać wszystkie wymagane prawem dopuszczenia i aprobaty , na etapie akceptacji wniosku materiałowych .

Pytanie 6

Czy dopuszcza się wykonanie studzienek, komór i korpusów urządzeń z betonu klasy C30/37 zamiast C35/45 jak wskazano w dokumentacji?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się gorszych parametrów betonu niż wskazane w dokumentacji projektowej.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie stopni złazowych w miejsce zaprojektowanej drabiny stalowej?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuszcza wykonywanie korpusów urządzeń podczyszczających oraz komór na budowie w technologii „na mokro”?

Odpowiedź:

Korpusy urządzeń podczyszczających oraz komór należy wykonać jako prefabrykowane, zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuszcza wykonywanie korpusów urządzeń podczyszczających oraz komór w konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowanej?

Odpowiedź:

Korpusy urządzeń podczyszczających oraz komór należy wykonać jako prefabrykowane, zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń podczyszczających (osadników i separatorów) w których na układ podczyszczający będzie kierowany tylko przepływ nominalny, a przepływy większe od nominalnego będą kierowane z ominięciem części podczyszczającej?

Odpowiedź:

Dopuszcza się urządzenia spełniające wymagania określone w specyfikacjach technicznych oraz dokumentacji projektowej, w których całość przepływu kierowanego do urządzeń (Qmax) przechodzi przez układ podczyszczający.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuszcza wykonywanie studzienek i komór o średnicy do DN 1200, wykonywanych zgodnie z normą zharmonizowaną PN-EN 1917, zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Odpowiedź:

Studzienki i komory o średnicy do 1250 mm należy wykonywać na zgodność z normą zharmonizowaną PN-EN 1917:2004/AC:2009.Dla elementów, które nie są objęte zakresem normy (m.in. pierścienie odciążające, dennice ze stopą przeciwwyporową) wymagane jest, aby były wykonywane na zgodność z Krajową Ocenę Techniczną (lub ważną Aprobatę Techniczną wykorzystywaną jako Krajowa Ocena Techniczna).

Pytanie 12

Czy dopuszcza się urządzenia podczyszczające, w których od pokrywy urządzenia (zlokalizowanej ponad częścią roboczą urządzenia) do poziomu terenu zastosowane zostaną kominy o wymiarze mniejszym niż wielkość korpusu urządzenia (tzw. kominy złazowe)?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się stosowania kominów redukcyjnych – nadbudowę urządzeń do poziomu terenunależy wykonać kręgami tej samej średnicy, co korpusy urządzeń.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuszcza inne połączenia między elementami studzienek, komór i korpusów urządzeń niż uszczelki gumowe?

Odpowiedź:

Dopuszcza się inne materiały do połączeń między elementami studzienek, komór i korpusów urządzeń, jeżeli zapewniają one wymaganą szczelność połączeń i są wskazane w dokumentach odniesienia jako właściwe dla danego typu wyrobu.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuszcza korpusy urządzeń wykonywany tylko wg Aprobaty Technicznej wydanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się stosowania korpusów urządzeń wykonywanych tylko wg Aprobaty Technicznej wydanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Korpusy urządzeń muszą być wykonane wg aktualnych Aprobat Technicznych (wykorzystywanych jako Krajowe Oceny Techniczne) wskazanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych lub wg Krajowej Oceny Technicznej, której zakres stosowania jest równoważny do zakresów określonych we wskazanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych Aprobatach Technicznych.

Pytanie 15

Specyfikacja Techniczna oraz część opisowa dokumentacji projektowej określa wlot do urządzenia jako rurę poprowadzoną stycznie przy ściance zbiornika jednocześnie ograniczając możliwość stosowania deflektorów kierunkowych bądź kształtek na wlocie. Z części rysunkowej wynika, iż rura wlotowa jest poprowadzona osiowo - niestycznie (np. rysunek: Schemat układu separatora nr 8). Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza stosowanie deflektorów kierunkowych lub kształtek na wlocie do urządzenia?

Odpowiedź:

Dopuszcza się stosowanie deflektorów kierunkowych dla urządzeń, w których komora wirowa separatora zawiesin jest nie większa niż DN3000 mm.

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie separatorów substancji ropopochodnych , które nie są wyposażone w samoczynne zamykanie?

Odpowiedź:

Dopuszcza się zastosowanie separatorów, które nie są wyposażone w samoczynne zamykanie pod warunkiem wyposażenia ich w sygnalizację alarmową informującą m.in. o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu gromadzenia substancji ropopochodnych.

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie osadników wirowych (wirowych separatorów zawiesin) bez aktualnych dokumentów dopuszczających do ich stosowania jako wyroby budowlane, czyli Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowychpotwierdzającej zgodność z wydaną dla nich Krajową Ocenę Techniczną?

Odpowiedź:

Wszystkie stosowane materiały winny posiadać wszystkie wymagane prawem dopuszczenia i aprobaty, na etapie akceptacji wniosków materiałowych.

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie osadników wirowych (wirowych separatorów zawiesin) wykonywanych jako wyroby zgodnie z art. 10 ustawy o wyrobach budowlanych?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się stosowania osadników wirowych (wirowych separatorów zawiesin) wykonywanych jako wyroby jednostkowego zastosowania. Dopuszcza się osadniki wirowe (separatory zawiesin) wykonywane na zgodność z Krajowymi Ocenami Technicznymi lub ważnymi Aprobatami Technicznymi (wykorzystywanymi jako Krajowe Oceny Techniczne), co potwierdza wystawiona przez producenta Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym.

Pytanie 19

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie separatorów substancji ropopochodnych wykonywanych jako wyroby zgodnie z art. 10 ustawy o wyrobach budowlanych?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się stosowania separatorów substancji ropopochodnych wykonywanych jako wyroby jednostkowego zastosowania. Separatory substancji ropopochodnych muszą posiadać Deklarację Właściwości Użytkowychi oznakowanie CE potwierdzające zgodność z normą PN-EN 858-1:2005/A1:2007 oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzające zgodność z Krajową Oceną Techniczną (lub ważną Aprobatą Techniczną, wykorzystywaną jako Krajowa Ocena Techniczna).

Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie osadników wirowych (wirowych separatorów zawiesin) zintegrowanych z separatorami substancji ropopochodnych, wykonywanych zgodnie z normą PN-EN 858-1?

Odpowiedź:

Dopuszcza się osadniki wirowe (separatory zawiesin) wykonywane na zgodność z Krajowymi Ocenami Technicznymi lub ważnymi Aprobatami Technicznymi wykorzystywanymi jako Krajowe Oceny Techniczne (dla których wystawiona została Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych oraz oznakowanych znakiem budowlanym). Separatory substancji ropopochodnych muszą posiadać Deklarację Właściwości Użytkowych i oznakowanie CE potwierdzające zgodność z normą PN-EN 858-1:2005/A1:2007 oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzające zgodność z Krajową Oceną Techniczną (lub ważną Aprobatą Techniczną, wykorzystywaną jako Krajowa Ocena Techniczna).

Pytanie 21

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie osadników o przepływie poziomym w miejsce zaprojektowanych osadników wirowych?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się stosowania osadników o przepływie poziomym.

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie separatorów koalescencyjnych w miejsce wskazanych w projekcie separatorów lamelowych?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się stosowania separatorów koalescencyjnych.

Pytanie 23

Czy Zamawiający dopuszcza, w ramach realizacji Zamówienia, zastosowanie prototypowych urządzeń?

Nie dopuszcza się stosowania rozwiązań prototypowych.

Pytanie 24

Czy Zamawiający dopuszcza, w ramach realizacji Zamówienia, stosowanie separatorów substancji ropopochodnych, które nie posiadają aktualnych dokumentów dopuszczających do ich stosowania jako wyroby budowlane w postaci Krajowej Oceny Technicznej i Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych, potwierdzających możliwość pracy w warunkach okresowego podtapiania kanalizacji bez ryzyka wymywania zanieczyszczeń do odpływu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej?

Odpowiedź:

Należy zastosować separatory substancji ropopochodnych, dla których możliwość pracy w warunkach okresowego podtapiania kanalizacji bez ryzyka wymywania zanieczyszczeń do odpływu została potwierdzona w Krajowej Ocenie Technicznej.

Pytanie 25

Czy Zamawiający dopuszcza, w ramach realizacji Zamówienia, stosowanie separatorów substancji ropopochodnych, które nie posiadają aktualnych dokumentów dopuszczających do ich stosowania jako wyroby budowlane, w postaci Krajowej Oceny Technicznej i Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych, potwierdzających ich prawidłowa pracę w sytuacji, gdy kierowany na nie przepływ jest większy od ich przepustowości nominalnej?

Odpowiedź:

Należy zastosować separatory substancji ropopochodnych, które pracują prawidłowo w całej przepustowości hydraulicznej aż do Qmax, co zostało potwierdzone w Krajowej Ocenie Technicznej.

Pytanie 26

Czy Zamawiający dopuszcza, w ramach realizacji Zamówienia, stosowanie osadników (separatorów zawiesin) lub separatorów ropopochodnych zintegrowanych z osadnikiem (separatorem zawiesin), które nie posiadają aktualnych dokumentów dopuszczających do ich stosowania jako wyroby budowlane, w postaci Krajowej Oceny Technicznej i Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych, potwierdzających uzyskiwanie wymaganej skuteczności usuwania zawiesiny do poziomu określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014?

Odpowiedź:

Należy zastosować urządzenia podczyszczające, dla których wymagana skuteczność usuwania zanieczyszczeń, określona w dokumentacji projektowej i specyfikacjach, jest potwierdzona w Krajowej Ocenie Technicznej oraz Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych oraz, dla substancji ropopochodnych, na podstawie badań zgodnie z normą PN-EN 858-1: 2005/A1:2007, co należy potwierdzić Deklaracją Właściwości Użytkowych.

Pytanie 27

Prosimy o określenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów dopuszczonych do ruchu po obszarach utwardzonych, pod którymi zlokalizowane zostały układy podczyszczające?

Odpowiedź:

Obiekty układów podczyszczających należy dostosować do obciążenia pojazdem o masie całkowitej do 32t – pojazd typu K klasy C wg PN-85/S-10030.

Pytanie 28

W części opisowej projektu, dotyczącej układu nr 18 wskazano w punkcie 3.5.3, że przepływ maksymalny wynosi 800 l/s, natomiast w punkcie 3.5 wskazano dla tego separatora, żeQmax = 200 l/s. Proszę o jednoznaczne określenie parametrów technicznych urządzenia, które będą brane pod uwagę dla urządzenia tożsamego z zaprojektowanym.

Odpowiedź:

Przepustowość maksymalna dla separatora w układzie podczyszczającym 18 wynosi 200 dm3/s

Pytanie 29

Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej dla separatora nr 16 – w folderze dla tego separatora znajduje się dokumentacja projektowa dla "Budowa separatorów 6 i 7 wchodzących w skład separatora ON Skiba na projektowanym układzie kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.”

Odpowiedź:

Załączamy dokumentację projektową dla separatora nr 16 – załącznik nr 10.

Pytanie 30

W specyfikacji technicznej ST-03.00 dotyczącej układu podczyszczającego nr 8 wskazano, że „Separator powinien być przeznaczony do oczyszczania ścieków ( substancje ropopochodne + woda ) w ilości około 560 dm3/s.”, natomiast wskazana przepustowość maksymalna Qmax urządzeń w tym układzie wynosi 400 l/s. Proszę o jednoznaczne określenie przepustowości maksymalnej dla urządzeń w tym układzie podczyszczającym.

Odpowiedź:

Przepustowość maksymalna dla separatora w układzie podczyszczającym 8 wynosi 400 dm3/s

Pytanie 31

Czy Zamawiający dopuszcza, w ramach realizacji Zamówienia, aby pojemność magazynowania cieczy lekkichwskazana w dokumentacji projektowej, była liczona jako suma pojemności magazynowania cieczy lekkich w separatorze zawiesin i separatorze ropopochodnych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby wskazana pojemność magazynowania oleju w poszczególnych urządzeniach była traktowana jako minimalna pojemność magazynowania oleju w pojedynczym ciągu podczyszczającym osadnik wirowy + separator, przy czym minimalna pojemność magazynowania oleju w separatorze substancji ropopochodnych nie może być mniejsza niż wynika to z normy PN-EN 858-1:2005/A1:2007.

Pytanie 32

1/Czy Zamawiający, mając na uwadze wynikający z treści dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt 2uPzp swój ustawowy obowiązek oceny ofert co do zgodności ich treści z treścią SIWZ, wymaga od wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne, aby zgodnie z (treścią) SIWZ, wskazali oni w treści swoich ofert składanych w niniejszym postępowaniu przetargowym, nazwy własne, numery katalogowe oraz producentów, opisanych w dokumentacji projektowo - technicznej (o które jest mowa w Załącznik Nr 7 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; Załącznik Nr 8 do SIWZ - Dokumentacja Projektowa; Załącznik Nr 9 do SIWZ - Przedmiar robót) oferowanych przez nich materiałów i technologii, tak aby można było dokonać prawidłowej oceny treści wszystkich złożonych ofert i odrzucić ewentualnie oferty, których treść w w/w zakresie będzie sprzeczna z treścią SIWZ?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 33

2/Jeżeli odpowiedź Zamawiającego będzie negatywna to prosimy o:

a/ jednoznaczne określenie/wyjaśnienie w jaki sposób będzie Zamawiający, wypełniając swój ustawowy, wynikający z treści art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp, obowiązek oceniał zgodność treści każdej z badanych ofert z treścią SIWZ w w/w zakresie tj. materiałów i technologii opisanych w SIWZ (Załącznik Nr 7 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; Załącznik Nr 8 do SIWZ - Dokumentacja Projektowa; Załącznik Nr 9 do SIWZ - Przedmiar robót) przedmiotowego postępowania przetargowego?

b/ jednoznaczne określenie/wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający zamierza przestrzegać, wynikający z treści art. 140 ust. 1 pkt 2 uPzp nakaz tożsamości (identyczności) świadczenia wykonawcy zawartego (opisanego) w jego ofercie z tym wynikającym z umowy, skoro wykonawca nie będzie zobowiązany do zadeklarowania się co do tego jakie konkretnie materiały i technologię oferuje?

Odpowiedź:

Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę zgodną z wymaganiami SIWZ.

Pytanie 34

3/ Jeżeli odpowiedź Zamawiającego na w/w pytanie nr 1/ będzie pozytywna to czy Zamawiający nie uzna za stosowne dokonania modyfikacji treści SIWZ w zakresie wprowadzenie wymogu określenia w ofertach wykonawców, aby zgodnie z (treścią) SIWZ, wskazali oni w treści swoich ofert nazwy własne, numery katalogowe oraz producentów, opisanych w dokumentacji projektowej, (o które jest mowa w Załącznik Nr 7 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; Załącznik Nr 8 do SIWZ - Dokumentacja Projektowa; Załącznik Nr 9 do SIWZ - Przedmiar robót) oferowanych przez nich materiałów i technologii.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 35

4/ Czy Zamawiający wymagać będzie aby wykonanie przedmiotu zamówienia było zgodne (tożsame) z treścią złożonej przez wykonawcę, z którym podpisze umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia, jego oferty przetargowej?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 36

5/ Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 4/ będzie negatywna to prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający zamierza przestrzegać, wynikający z treści art. 140 ust. 1 pkt 2 uPzp nakaz tożsamości (identyczności) świadczenia wykonawcy zawartego (opisanego) w jego ofercie z tym wynikającym z zawartej z nim umowy o zamówienie publiczne?

Odpowiedź:

Patrz wyżej.

Pytanie 37

6/ Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 4/ będzie pozytywna, to czy Zamawiający nie uzna za zasadne dokonania modyfikacji treści SIWZ w Rozdziale 2, pkt IV (Wymagania Zamawiającego), gdzie:

a/ zdanie drugie (2) winno przyjąć brzmienie:

„ (…) • Roboty budowlane  należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z treścią oferty przetargowej Wykonawcy, dokumentacją projektowo – techniczną z SIWZ (załączniki nr 7, 8 i 9) oraz sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami  nadzoru autorskiego, inwestorskiego i Zamawiającego. (…)”

b/ a zdanie jedenaste (11) winno przyjąć brzmienie:

„ (…) • Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą być zgodnie z treścią oferty przetargowej Wykonawcy, dokumentacją projektowo – techniczną z SIWZ (załączniki nr 7, 8 i 9) oraz posiadać aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. (…)”

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 38

7/ Czy biorąc pod uwagę zarówno obowiązek oceny „równoważności” składanych ofert wynikający z treści art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz związane z tym jednolite orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) jaki opinię doktryny, Zamawiający w trosce o prawidłowy proces udzielenia oraz realizacji niniejszego zamówienia publicznego, nie uważa że zasadnym byłaby modyfikacja treści SIWZ w zakresie zapisu z Rozdziału 2, pkt V, poprzez oznaczenie dotychczasowej treści jako ppkt. 1) i dodanie ppkt. 2) w brzmieniu: „(…) W przypadku gdy dany Wykonawca będzie chciał skorzystać z przysługującego mu prawa do złożenia oferty w oparciu o materiały lub rozwiązania „równoważne” zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć załącznik - tabelę materiałów i rozwiązań technicznych/technologicznych „równoważnych” wskazując konkretne/zindywidualizowane materiały i rozwiązania oferowane jako „równoważne”, z podaniem nazwy ich producenta/marki/modelu oraz wskazać parametry w zakresie umożliwiającym stwierdzenie ich w/w „równoważności”. Brak w złożonej ofercie Wykonawcy jednoznacznego, pisemnego oświadczenia o zaoferowaniu przez niego materiałów lub/i rozwiązań „równoważnych” będzie stanowiło podstawę do przyjęcia przez Zamawiającego, że Wykonawca ten zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z użyciem tych opisanych w SIWZ (załączniki nr 7, 8 i 9) referencyjnych materiałów i rozwiązań technicznych/technologicznych. (…)”.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 39

8/ Jeżeli odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7/ będzie negatywna to prosimy aby Zamawiający wyjaśnił jednoznacznie:

a/ kiedy zamierza dokonać oceny „równoważności” oferowanych przez danego Wykonawcę materiałów i rozwiązań technicznych/technologicznych?

b/ Jaka jest podstawa prawna pozwalająca mu dokonać oceny zgodności treści oferty z treścią SIWZ (załączniki nr 7, 8 i 9) np. dopiero na etapie realizacji umowy a nie na etapie procesu oceny ofert?

Odpowiedź:

Patrz: odpowiedź na pytanie nr 33.

Pytanie 40

9/ Jak zamierza wyegzekwować od Wykonawcy któremu udzieli zamówienia zgodność zastosowanych przez niego „równoważnych” zamienników (nie znanych na etapie oceny ofert) z opisem zawartym w załącznikach nr 7, 8 i 9 do SIWZ, skoro Wykonawca ten związany będzie jedynie treścią swojej oferty przetargowej, gdzie nie określił się (bo i nie musiał, gdyż Zamawiający zwalnia go z tego obowiązku) co do tego jakie to ewentualnie „równoważne” zamienniki w zakresie materiałów i rozwiązań technicznych/technologicznych zastosuje realizując umowę z Zamawiającym?

Odpowiedź:

Jak wyżej.

Pytanie 41

10/ Czy w sytuacji gdy w treści badanej oferty danego Wykonawcy brak będzie jakiegokolwiek wskazania na skorzystanie przez niego z uprawnienia do zaoferowania „równoważnych” materiałów lub/i rozwiązań technicznych/technologicznych, Zamawiający przyjmie przy ocenie danej oferty, jak i będzie to wiążące przy realizacji umowy z tym Wykonawcą, że wykona on przedmiot zamówienia z zastosowaniem materiałów oraz rozwiązań technologicznych o parametrach i o funkcjonalności co najmniej takich jak te opisane oryginalnie/referencyjnie w dokumentacji projektowej – technicznej (załączniki nr 7, 8 i 9 do SIWZ) tj. zgodnie z treścią SIWZ?

Odpowiedź:

Jak wyżej.

Pytanie 42

11/ Czy wskazane w treści SIWZ (m.in. w opisie zawartym w Projekcie Budowlanym stanowiącym załącznik do SIWZ – budowa separatora nr 8) pojęcie dotyczące możliwości zaoferowania „innych” niż opisane w dokumentacji techniczno – projektowej postępowania przetargowego (załączniki nr 7, 8 i 9 do SIWZ), oznacza że owe „inne” rury winny być „równoważne” w rozumieniu dyspozycji zawartej w treści SIWZ (Rozdział 2, pkt V) oraz art. 29 ust. 3 uPzp, a co za tym idzie winny zostać określone (zaoferowane) co do konkretnych materiałów i technologii (producent/marka/model) już na etapie oferty przetargowej i ocenione będą przez komisję przetargową w kontekście dyspozycji z art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp?

Odpowiedź:

Tak  , zaoferowane „inne” niż opisane w dokumentacji techniczno – projektowej postępowania przetargowego (załączniki nr 7, 8 i 9 do SIWZ), winny być „równoważne” w rozumieniu dyspozycji zawartej w treści SIWZ .Stosowane materiały winny posiadać wszystkie wymagane prawem dopuszczenia i aprobaty , na etapie akceptacji wniosku materiałowych.

Pytanie 43

12/ Czy Zamawiający w związku z tym, że przy opisie przedmiotu zamówienia przepisy uPzp (art. 29 ust. 1) wymagają aby był on precyzyjny (jednoznaczne i wyczerpujący), Zamawiający zechciałby wyjaśnić:

a/ dlaczego skoro podaje w specyfikacjach technicznych (ST) przedmiotu zamówienia, że rury jakie mają być użyte do wykonania przedmiotu zamówienia mają być w technologii PEHD, w dalszej części opisu podaje normę dla rur litych PVC PN-EN 1401-1:1999, skoro zaraz potem wskazuje, że jednak rury mają być strukturalne z gładką ścianką zgodnie z normą PN-EN13476-2 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur litych PVC zgodnych z normą PN-EN1401-1:1999, jako równoważne dla rur PP z gładką ścianką zewnętrzną i wewnętrzną zgodnych z Normą PN-EN 13476-2. Pozostałe rury muszą być PEHD zgodne z opisem w projekcie budowlanym.

b/ dlaczego skoro podaje w ST przedmiotu zamówienia, że w/w rury muszą bezwzględnie posiadać świadectwo odbioru 3.1 z parametrami dla rur PEHD, dopuszcza rury PVC lub inne o średnicach zgodnych z projektem budowlanym. Choć powszechnie wiadomo że rury PVC wymiarowane są OD (czyli średnica zewnętrzna) a przyjęte w projekcie ID (średnica wewnętrzna), różnica jest również w samym wymiarowaniu np. rury DN600 wymiarowane są w PVC jako 630?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur litych PVC zgodnych z normą PN-EN1401-1:1999, jako równoważne dla rur PP z gładką ścianką zewnętrzną i wewnętrzną zgodnych z Normą PN-EN 13476-2. Pozostałe rury muszą być PEHD zgodne z opisem w projekcie budowlanym.

c/ czy Zamawiający przez dopuszczenie w Specyfikacji Technicznej zastosowania rur „innych o średnicach zgodnych z projektem budowlanym”  rozumie rury z tworzywa sztucznego o gładkich ściankach zewnętrznych i wewnętrznych (niekarbowanych) odpowiadających normą PN-EN13476-2, 1852-1, 1401-1, przy zachowaniu parametrów z projektu budowlanego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur litych PVC zgodnych z normą PN-EN1401-1:1999, jako równoważne dla rur PP z gładką ścianką zewnętrzną i wewnętrzną zgodnych z Normą PN-EN 13476-2. Pozostałe rury muszą być PEHD zgodne z opisem w projekcie budowlanym.

d/ czy Zamawiający będzie wymagał, dla dokładnego  porównania i oceny ofert w kontekście zgodności ich treści z treścią SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp), załączenia do oferty przetargowej przez każdego wykonawcę, Aprobat Techniczny, Krajowych Ocen Techniczny lub zgodności z Normami, technologii przyjętych materiałów dla rur?

Odpowiedź:

Nie . Stosowane materiały winny posiadać wszystkie wymagane prawem dopuszczenia i aprobaty , na etapie akceptacji wniosku materiałowych .

e/ prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy Projektem Budowlanym a Specyfikacją Techniczną odnośnie przyjętych materiałów dla rur. Projekt Budowlany zakłada rury PEHD z gładkimi ściankami zewnętrznymi i wewnętrznymi (niekarbowane) zgodne z normą 13476-2, posiadające aprobatę techniczną ITB oraz świadectwo odbioru 3.1 zgodne z Normą PN-EN 10204-3.1  zawierające wyniki badań kontroli takich parametrów jak, masowy wskaźnik płynięcia (MFR) 0,2-0,35 g/10min, czasu indukcji utleniania 210 Co ≥30 min., wydłużenia do zerwania ≥350% oraz rury PP z gładkimi ściankami zewnętrznymi i wewnętrznymi (niekarbowane) zgodne z normą PN-EN13476-2 lub PN-EN1852-1, Specyfikacja Techniczna dopuszcza zastosowanie rur zgodnych z projektem budowlanym jak również rur PVC litych zgodnych z normą PN-EN 1401-1 lub innych o średnicach zgodnych z projektem budowlany. Czy Zamawiające pod pojęciem rury „inne” miał na myśli rury spełniające minimalne/brzegowe parametry podane w Projekcie Budowlanym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur litych PVC zgodnych z normą PN-EN1401-1:1999, jako równoważne dla rur PP z gładką ścianką zewnętrzną i wewnętrzną zgodnych z Normą PN-EN 13476-2. Pozostałe rury muszą być PEHD zgodne z opisem w projekcie budowlanym i przytoczonym w zapytaniu opisem.

Pytanie 44

W nawiązaniu do określonego w SIWZ warunku udziału w postępowaniu Rozdział 10 pkt 1.3)a): minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie/ przebudowie/ remoncie zbiorników ziemnych o wartości min 1.000.000,00 zł brutto, proszę o informację czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże się wykonaniem roboty polegającej na wykonaniu otwartego zbiornika żelbetowego bądź wykonaniem zbiorników rurowych, których budowa obejmowała bardzo duży zakres robót ziemnych dla wykonania wykopu pod podziemne zbiorniki żelbetowe bądź rurowe. Zakres tych robót był co najmniej tożsamy jak przy wykonaniu zbiornika otwartego, ponieważ oprócz robót ziemnych (takich jak dla zbiornika ziemnego) należało wykonać jeszcze inne, bardziej skomplikowane prace.

Odpowiedź:

Zamawiający uzna warunek za spełniony.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Jacek Domozych

Dyrektor Wydziału

Budowlano - Inwestycyjnego