Chojnice, 08.04.2020

KM.271.14.2020

 **Urząd Miejski w Chojnicach działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice** udziela odpowiedzi na postawione zapytanie dotyczące ogłoszonego dnia 11.03.2020r.
w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 522409-N-2020 przetargu nieograniczonego

na „ Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta ul. Gryfa Pomorskiego, I Batalionu Strzelców, Jana Bińczyka, Myśliwka

Pytania:

1. Jakiej długości zaprojektowano wysięgniki dla opraw oświetleniowych?
2. Na jakiej wysokości zaprojektowano oprawy oświetleniowe?
3. Proszę o dołączenie obliczeń fotometrycznych projektowanego oświetlenia.

 Odpowiedzi:

1. Zaprojektowano wysięgniki dla opraw oświetleniowych: wysokie 1m, wysięg 1 m.
2. Oprawy oświetleniowe zaprojektowano na wysokości ok 9 m.
3. Dokumentacja techniczna nie zawiera załącznika obliczeń fotometrycznych
oświetlenia. Lokalizację poszczególnych latarni i opraw dobrano na podstawie ustaleń pomiędzy projektantem ,a Urzędem. Brano pod uwagę również standaryzację obowiązującą na terenie miasta. Na etapie wykonawstwa te obliczenia są zbędne.

 Z-ca BURMISTRZA

Adam Kopczyński